Wasseranschlussgesuch	Nr.	…………….

Bauherr (genaue Adresse):
Projektverfasser:
Bauobjekt:
Baustelle:	Parzelle:

Baubeschrieb:

Anzahl Wohnungen:	Wohnungen zu	Zimmern
Wohnungen zu	Zimmern
Wohnungen zu	Zimmern

Approx. Baukosten:	=Fr.
(ohne Umgebungsarbeiten)

Werkstoff:
(Hauszuleitung)

Installationsfirma:

Hauszuleitung:
Hausinstallation:

Datum:	Der Bauherr:	Der Projektverfasser:

Belastungswerte (LU)

1 LU = 0.1 l/s

Apparate	Belastungswerte	Total
Kaltwasser	Warmwasser
Stk.	Badewannen	3	3	BW	LU
Stk.	Duschen	2	2	BW	LU
Stk.	Waschtisch / Bidets / Waschrinne / Coiffeurbrause	1	1	BW	LU
Stk.	WC mit Spülkasten	1	-	BW	LU
Stk.	Urinoir mit Direktspülung	3	-	BW	LU
Stk.	Küchenspültische/ Waschtrog / Ausgussbecken	2	2	BW	LU
Stk.	Geschirrspülmaschinen	1	-	BW	LU
Stk.	Waschmaschinen	2	-	BW	LU
Stk.	Schlauchventile/ Garten Garage	5	-	BW	LU
Stk	LU
Stk	LU
Stk	LU
Total Belastungswerte	LU

Dimensionierung Hauszuleitung / Wasserzähler

Höchstlast (gemäss Diagramm SVGW / W3)	l/s	m³/h
Zuleitung (Durchmesser)	DN	mm (	Zoll)
Wasserzähler	Qn	m³/h	DN	mm

Richtlinien für die Einreichung von Wasseranschlussgesuchen

Für die Erstellung von Neu- oder Teilanschlüssen sowie für Abänderungen der Hauszuleitungen und Hausinstallationen ist vor Baubeginn die Bewilligung des Gemeindebauamtes einzuholen (Wasserversorgungsgesetz Art. 29).

Planbeilagen (im Doppel):

Situationsplan 1:500 oder 1:100 der Liegenschaft mit eingezeichnetem Leitungstrassee;

Kellergrundriss mit eingezeichnetem Standort der Verteilbatterie und genaue Eintragung der Hauseinführung.

Gesuchsformular (einfach):

ist vollständig ausgefüllt einzureichen. Speziell zu beachten sind:

Angabe der Installationsfirma;

Eintragung der Belastungswerte in die Tabelle oder Beilage der Berechnung eines Sanitärplaners.

Wo Wasserzuleitungen in Kantonsstrassen eingelegt werden müssen, hat der Gesuchsteller vorerst beim Kant. Bezirkstiefbauamt 3, Samedan, die notwendige Bewilligung zum Aufbruch der Strasse einzuholen.